www.PozarniBezpecnostStaveb.cz

„Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)“ se v praxi bere jako soubor technických zařízení pro detekci, varování, odvod kouře/tepla, hašení a podporu zásahu. Úplný „univerzální“ seznam pro všechny stavby neexistuje (záleží na PBŘ a normách), ale níž je kompletní výčet typů, se kterými se v ČR běžně pracuje.

Detekce, signalizace, řízení

- EPS (elektrická požární signalizace) – ústředna, hlásiče, tlačítkové hlásiče, sirény, opticko-akustická signalizace

- EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) - s přídavným systémem požárních hlásičů (detekcí kouře a tepla)

- ZDP / přenos na PCO (zařízení dálkového přenosu poplachu)

- HSP (hlasová signalizace požáru / evakuační rozhlas)

- POPT (požárně ovládané prvky – souhrn ovládaných zařízení, viz níže)

Odvod kouře a tepla, větrání

- ZOKT (zařízení pro odvod kouře a tepla) – přirozené/ nucené

- Odtah kouře z CHÚC (chráněných únikových cest) / přetlakové větrání (PDS)

- Požární ventilace (kouřové ventilátory, klapky, regulační prvky)

Požární uzávěry, dělení a požární klapky

- Požární dveře/vrata (samočinné zavírání, koordinátory, elektromagnety)

- Požární okna

- Požární ucpávky (prostupy instalací)

- Požární klapky ve VZT (kouřové/požární, zpětné klapky dle systému)

- Požární rolety, závěsy, požární clony (pohyblivé uzávěry otvorů)

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení

- SHZ – stabilní hasicí zařízení (podle média):

  - sprinkler (vodní), drenčer

  - vodní mlha

  - pěnové

  - plynové (CO₂, inertní plyny, FK-5-1-12 apod.)

  - práškové, aerosolové (tam, kde se používá)

- Sprinklerové čerpací stanice, nádrže, armatury, alarmové ventily (součást SHZ)

Zdroje vody a prostředky pro zásah

- Vnitřní hydrantové systémy (hadicové navijáky/hydrantové skříně)

- Vnější hydranty / požární vodovod

- Požární nádrže / požární jímky / nástupní plochy pro Cisternu (podle řešení)

- Požární čerpadla (hlavní/záložní, jockey pump u sprinkleru)

Ovládání energií a „bezpečné vypnutí“

- Požární vypínač elektrické energie (centrál stop, total stop)

- Ovládání uzávěrů plynu (HUP/UZÁVĚR, elektroventily)

- Odpojení FVE / bateriových úložišť (pokud je instalováno)

- Ovládání technologických zařízení při požáru (zastavení strojů, dopravníků, ventilace apod.)

Nouzové napájení a kabeláže

- Záložní zdroje PBZ (akumulátory, UPS pro PBZ, diesel agregát – dle projektu)

- Požárně odolné kabelové trasy pro PBZ (funkční integrita, kabelové systémy)

Evakuace a orientace

- Nouzové osvětlení (únikové i protipanické)

- Označení únikových cest (světelné piktogramy, směrovky)

- Nouzové otevírání dveří (panikové kování, elektrické zámky s požárním režimem)

Zařízení pro požární zásah a výtahy

- Požární výtah (pokud je požadován)

- Zařízení pro komunikaci/ovládání při zásahu (HSP ovládání, opakovače, požární telefon, signalizace poruch atd.)

Další časté prvky (podle stavby)

- Požární klíčový trezor / požární klíčová skříň (přístup pro IZS)

- Nástupní plochy pro požární techniku (souvisí s PBŘ a řešením přístupu)

- Požární klapky pro prostupy dopravníků / speciální uzávěry technologie

- Požární detekce v potrubí / sání (aspirační systémy) – varianta EPS

Kontrolní plán požárně bezpečnostních zařízení

1) Elektrická požární signalizace (EPS) + ZDP/PCO

Kontroluje se

- bezporuchový stav ústředny (poruchy, odpojené smyčky, napájení)

- stav záloh (akumulátory – napětí, stáří, nabíjení)

- funkce signalizace poplachu/poruchy, tisk/protokol událostí

- funkce tlačítkových hlásičů (vybrané kusy) a vybraných čidel (dle plánu)

- přenos na PCO (ZDP) – test přenosu
Četnost

- denně: vizuální kontrola ústředny (obsluha)

- měsíčně: provozní test vybraných prvků + kontrola akumulátorů (obsluha/technik dle režimu)

- ročně: servisní kontrola a funkční zkoušky dle výrobce + protokol (odborná firma)

2) Hlasová signalizace požáru (HSP) / evakuační rozhlas

Kontroluje se

- bezporuchový stav ústředny, zálohy

- srozumitelnost hlášení (zkušební hlášení dle režimu)

- funkce zón, zesilovačů, reproduktorových větví, prioritních vstupů
Četnost

- měsíčně: krátký funkční test (hlášení / test tónu)

- ročně: komplexní zkouška + protokol

3) Nouzové osvětlení a označení únikových cest

Kontroluje se

- rozsvit, směrování piktogramů, stav svítidel

- přechod na baterii při výpadku, výdrž (dle typu)
Četnost

- měsíčně: funkční test (krátký)

- ročně: zkouška předepsané výdrže + protokol

4) ZOKT – odvod kouře a tepla (přirozený i nucený), přetlak CHÚC

Kontroluje se

- otevření klapek/světlíků, funkce ovládání (tlačítka, EPS vazby)

- stav pohonů, mechanik, koncových spínačů, signalizace poruch

- u nuceného: ventilátory, napájení, směry, klapky, regulace
Četnost

- měsíčně: funkční zkouška vybraných prvků (otevření / spouštění)

- ročně: komplexní zkouška celého systému + protokol

5) Požární uzávěry otvorů (dveře, vrata, rolety, clony)

Kontroluje se

- samovolné zavření / samozavírače, koordinátory, volný chod

- elektromagnety a jejich uvolnění při požáru (vazba na EPS)

- neporušenost (těsnění, prahy, kování), funkce panikového kování
Četnost

- měsíčně: provozní kontrola zavírání (obsluha)

- ročně: odborná kontrola + protokol (servis)

6) Požární klapky ve VZT, kouřové klapky

Kontroluje se

- funkce zavření/otevření, koncové polohy, signalizace

- čistota, volný pohyb, stav přívodu napájení/ovládání
Četnost

- ročně: funkční zkouška + protokol (odborně)

- (u náročných provozů doplň půlročně)

7) Požární ucpávky (prostupy)

Kontroluje se

- neporušenost, označení, zda nejsou dodatečné prostupy bez utěsnění

- mechanické poškození, chybějící tmel/manžety, neoznačené zásahy
Četnost

- ročně: vizuální kontrola + záznam

- po každé stavební úpravě: mimořádná kontrola

8) Vnitřní hydranty / hadicové systémy, požární vodovod

Kontroluje se

- přístupnost, označení, plomby, hadice, proudnice, naviják

- tlak a průtok (dle možností), těsnost armatur
Četnost

- měsíčně: vizuálně (přístupnost, plomby, stav)

- ročně: provozní zkouška + protokol

9) Hasicí přístroje (věcné prostředky)

Kontroluje se

- umístění, přístupnost, plomby, tlak, stav, revizní štítek
Četnost

- měsíčně: vizuální kontrola (obsluha)

- ročně: odborná kontrola (servis) + protokol

10) Stabilní hasicí zařízení (sprinkler, drenčer, pěna, plyn, aerosol…)

Kontroluje se

- stav ústředny, signalizace, tlak, armatury, uzávěry, zónové ventily

- čerpadla (hlavní, záložní, jockey pump), nádrž, hladiny

- u plynu: tlak lahví, uzávěry, odvětrání, blokace dveří
Četnost (orientačně)

- týdně: kontrola tlaků/ventilů/čerpadel (podle systému)

- měsíčně: funkční testy vybraných částí

- ročně: kompletní servis + protokol (odborná firma)

11) Záložní zdroje PBZ (akumulátory, UPS pro PBZ, agregát)

Kontroluje se

- stav nabíjení, kapacita (zátěžově), svorky, stáří, teplota

- u agregátu: start, provozní zkouška, palivo, baterie startu
Četnost

- měsíčně: vizuál + krátký test

- ročně: zátěžová/kapacitní zkouška dle systému + protokol

12) Požární vypínač, uzávěry plynu, ovládání technologií (POPT)

Kontroluje se

- funkce ovládání, popis, přístupnost, vazby na EPS

- správná reakce technologie (vypnutí VZT, zastavení dopravníků apod.)
Četnost

- ročně: funkční zkouška + záznam

- po změně technologie: mimořádně

Doporučená forma v požární knize

Pro každý typ PBZ si udělej řádek/sekci:

- zařízení, umístění, výrobce, typ, S/N

- režim kontrol: denní/měsíční/roční

- kdo provádí (obsluha / odborná firma)

- odkaz na protokol / číslo protokolu

- závady a nápravná opatření